## ①仕様
別紙仕様書
点検内容 |  |  | 点検方法 | オン点検 | 通常点検 | 簡易点検
機能点検 | 室外機 | 運転状況（温度・圧力）の確認 | ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾂｰﾙ・実測による確認 | ○ | ○
|  | 冷媒漏れ点検の確認 | 漏れ検知器による確認 | ○ | ○ | ○
|  | 制御弁（電磁弁・四方弁）の確認 | ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾂｰﾙ・温度等による確認 | ○ | ○
|  | 異常履歴有無の確認 | ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾂｰﾙ・基板表示による確認 | ○ | ○
|  | サーミスタの点検 | ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾂｰﾙ（抵抗測定）による確認 | ○ | ○
|  | 電磁接触器の動作確認 | 目視による確認 | ○ | ○
|  | 絶縁抵抗の確認（圧縮機・ｸﾗﾝｸｹｰｽﾋｰﾀ・送風機） | 抵抗測定による確認 | ○ | ○
| 室内機 | 電子膨張弁の動作確認 | ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾂｰﾙによる確認 | ○ | ○
|  | サーミスタの点検 | ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾂｰﾙによる確認 | ○ | ○
|  | ドレンポンプの動作確認 | 聴診による確認 | ○ | ○
|  | 水漏れ有無の確認 | 機外水漏れ・異常表示有無の確認 | ○ | ○
|  | リモコンの動作確認 | 操作による確認 | ○ | ○
|  | 冷（温）風の吹出確認 | 実測による確認 | ○ | ○
状態点検 | 室外機 | 異音（圧縮機）・振動の確認 | 聴診・触診による確認 | ○ | ○ | ○
|  | 圧縮機運転時間の確認 | 室外基板表示による確認 | ○ | ○
|  | 端子部の確認（圧縮機・端子台他） |  | ○ | ○
|  | パネルの外観点検 | 目視による確認 | ○ | ○ | ○
|  | 熱交換器の汚れ点検 | 目視による確認 | ○ | ○ | ○
|  | 室外基板の外観点検 | 目視による確認 | ○ | ○
| 室内機 | 異音（送風機）・振動の確認 | 聴診・触診による確認 | ○ | ○ | ○
|  | パネルの外観点検 | 目視による確認 | ○ | ○ | ○
|  | フィルターの汚れ点検 | 目視による確認 | ○ | ○
|  | 熱交換器の汚れ点検 | 目視による確認 | ○ | ○
手入れ保全 | 室外機 | パネル汚れ清掃 | 高圧水洗浄作業 | ○ | ○
| 室内機 | パネル汚れ清掃 | 汚れふき取り作業 | ○ | ○
オプション | 室外機 | 熱交換器水洗浄 | 高圧水洗浄作業 | ○ | ○
| 室内機 | ドレンパン薬品投入 | 防カビ材投入 １回（オン工事時） | ○
|  | フィルター清掃 | 水洗洗浄 | ○ | ○
○ | オン点検 ・・・・・年１回
○ | 通常点検 ・・・・・年３回
○ | ﾌﾛﾝ排出抑制法に伴う簡易点検・・・・・年１回
○ | ﾌﾛﾝ排出抑制法に伴う簡易点検の記録簿作成

## ②保守点検対象機種
空調機関係
ＭＡＣ－１ | ＰＵＨＹ－Ｐ５００ＣＭ－Ｅ３ | 室外機 | １台
| ＰＥＦＹ－Ｐ１１２Ｍ－Ｅ１ | 室内機 | ４台
| ＰＬＦＹ－Ｐ３６ＬＭ－Ｅ２ | 室内機 | １台
ＭＡＣ－２ | ＰＵＳＹ－Ｐ１４０Ｍ－Ｅ１ | 室外機 | １台
| ＰＬＦＹ－Ｐ７１ＬＭ－Ｅ２ | 室内機 | ２台
ＭＡＣ－３ | ＰＵＨＹ－Ｐ４５０ＳＣＭ－Ｅ３ | 室外機 | １台
| ＰＵＨＹ－Ｐ３３５ＳＣＭ－Ｅ３ | 室外機 | ２台
| ＰＬＦＹ－Ｐ９０ＢＭ－Ｅ３ | 室内機 | １１台
| ＰＬＦＹ－Ｐ３６ＢＭ－Ｅ３ | 室内機 | ２台
| ＰＬＦＹ－Ｐ２２ＢＭ－Ｅ３ | 室内機 | １台
| ＰＬＦＹ－Ｐ７１ＬＭ－Ｅ２ | 室内機 | １台
ＭＡＣ－４ | ＰＵＨＹ－Ｐ４５０ＳＣＭ－Ｅ３ | 室外機 | １台
| ＰＵＨＹ－Ｐ４００ＳＣＭ－Ｅ３ | 室外機 | １台
| ＰＬＦＹ－Ｐ９０ＢＭ－Ｅ３ | 室内機 | ５台
| ＰＬＦＹ－Ｐ７１ＢＭ－Ｅ３ | 室内機 | ５台
ＭＡＣ－５ | ＰＵＨＹ－Ｐ４００ＳＣＭ－Ｅ３ | 室外機 | １台
| ＰＵＨＹ－Ｐ２８０ＳＣＭ－Ｅ３ | 室外機 | １台
| ＰＬＦＹ－Ｐ９０ＢＭ－Ｅ３ | 室内機 | ５台
| ＰＬＦＹ－Ｐ７１ＢＭ－Ｅ３ | 室内機 | ３台
ＭＡＣ－６ | ＰＵＨＹ－P４００ＣＭ－Ｅ３ | 室外機 | １台
| ＰＬＦＹ－Ｐ７１ＢＭ－Ｅ３ | 室内機 | １台
| ＰＬＦＹ－Ｐ５６ＢＭ－Ｅ３ | 室内機 | ２台
| ＰＦＦＹ－Ｐ２２４ＲＭ－Ｅ１ | 室内機 | １台
ＯＡＣ－１ | ＰＵＨＹ－Ｐ５００ＳＣＭ－Ｅ３ | 室外機 | １台
| ＰＵＨＹ－Ｐ４５０ＳＣＭ－Ｅ３ | 室外機 | １台
| ＰＥＦＹ－Ｐ２８０Ｍ－Ｅ１－Ｆ | 室内機 | １台
| ＰＥＦＹ－Ｐ２２４Ｍ－Ｅ１－Ｆ | 室内機 | ３台
ＯＡＣ－２ | ＰＵＨＹ－Ｐ４５０ＳＣＭ－Ｅ３ | 室外機 | １台
| ＰＵＨＹ－Ｐ４００ＳＣＭ－Ｅ３ | 室外機 | １台
| ＰＵＨＹ－Ｐ３３５ＳＣＭ－Ｅ３ | 室外機 | １台
| ＰＥＦＹ－Ｐ２８０ＲＭ－Ｅ１－Ｆ | 室内機 | １台
| ＰＥＦＹ－Ｐ２８０Ｍ－Ｅ１－Ｆ | 室内機 | １台
| ＰＥＦＹ－Ｐ１６０Ｍ－Ｅ１－Ｆ | 室内機 | １台
| ＰＥＦＹ－Ｐ２２４Ｍ－Ｅ１－Ｆ | 室内機 | ２台
換気設備
| BFS-450TUA 他 | 排気用ＦＡＮ | ６台
保守点検対象機種